- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

  - Rozsah projektu

Projekt rieši elektroinštaláciu pre Garáž.  OBJEKT:  Katastrálne územie Lednické Rovne, parcela č. 166/1Investor: Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

Súčasťou projektu je:

- Elektroinštalácia

- Bloková schéma zapojenia rozvádzača RG1-10

- ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

- bezpečnostné pokyny

  - Východiskové podklady

- Projekt rodinného domu

- požiadavky zástupcu investora

  - Použité normy a predpisy

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s predpismi a normami STN, platnými v čase spracovania. Dodávka a montáž zariadení musí týmto v čase realizácie vyhovovať.

Ide hlavne o nasledovné STN:

STN 33 0300  Druhy prostredí pre el. zariadenia.

STN 33 2310  Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach.

STN 33 2030  Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny.

STN 33 00 50-826 HD 384.2 S1  Medzinárodný elektrotechnický slovník – elektrické                                                                                                                      inštalácie budov.

STN 33 01 10 HD 1936 S2  Napäťové pásma pre el. inštalácie budov.

STN 33 2000-1  Elektrická inštalácia budov. Časť 1: Rozsah platnosti.

STN 33 2000-3 HD 384.3 S2  Elektrická inštalácia budov. Časť: Stanovenie základných charakteristík.

STN 33 2000-4-41 HD 384.4.41 S2, S1  Elektrická inštalácia budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti

STN 33 2000-4-4-43, STN 33 2000-4-473  Elektrické zariadenia 4 časť, bezpečnosť. Oddiel 43: Ochrana pred nadprúdmi. Opatrenia k ochrane proti nadprúdom.

STN 33 2000-5-54 HD 384.5.54 S1  Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, kap.54 : Uzemňovacia a ochranná sústava.

STN EN 62305:2007 /34 1390 Ochrana pred bleskom.

Časť 1: Všeobecné princípy

Časť 3: Fyzické poškodenie objektov a ohrozenie života

Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v objektoch

STN IEC 61140 /33 2010/ Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-5-523  Elektrické zariadenia 5.časť, Výber a stavba elektrických zariadení, 523 oddiel: Dovolené prúdy.

STN 33 200-4-43, STN 33 2000-4-473  Elektrické zariadenia 4 časť, Bezpečnosť. Oddiel 43: Ochrana pred nadprúdmi. Opatrenia k ochrane proti nadprúdom.

STN 33 200-5-52  Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení.

STN 33 2050  Uzemnenie elektrických vedení.

STN 33 0160  Značenie vodičov a svoriek elektrických predmetov a zariadení.

STN EN 60446  Značenie izolovaných vodičov farbami.

STN 33 1500  Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov.

STN 73 6005  Priestorová úprava vedení.

Vyhl. 508/2009 Zb.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečností technických zariadení.

Výhl. MV SR č.288 Zb.z., §90,91 a príloha č.14, STN 92 0201-3-určovanie hľadísk požiarnej bezpečnosti, zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

A ostatné súvisiace normy a predpisy.

- ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

  - Rozvodná sieť

3+N/PE AC 230/400V 50Hz TN-S

  - Riešenie ochrán

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je riešená izolovaním živých častí a zábranami alebo krytmi.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche je riešená samočinným odpojením napájania.

Ochrana pospájaním

Proti nad prúdu je obvod chránený istiacimi prvkami.

Doplnková ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím je zabezpečená prúdovým chráničom

  - Stanovenie vonkajších vplyvov

Prostredie pre daný objekt je stanovené podľa STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou, zloženou z projektanta, zástupcu dodávateľa a špecialistu pre OP a OS

Protokol o určení vonkajších vplyvov JP 06/2019/58 je súčasťou PD.

  - Krytie elektrických zariadení

Všetky inštalované elektrické zariadenia musia byť vyhotovené minimálne v takom krytí, ktoré zodpovedá stanoveným vplyvom pre tento objekt. Krytie elektrických predmetov musí byť v súlade s STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-4-41.

  - Výkonové bilancie

Inštalovaný výkon:		Pi = 5 kW

Koeficient súčasnosti:		ß =  0,5

Súčasný výkon:			Pp = 2,5 kW

  - Napojenie na zdroj elektrickej energie

Napojenie rozvádzača Rg1-10 je vyhotovené káblom CYKY 3x10mm2 z elektromerového rozvádzača RE, ukončený je v rozvádzači RG1-10 na svorkách hlavného vypínača QF Moeller IS-25/1

  - Zadelenie elektrotechnických zariadení

Pretože navrhnuté elektrické zariadenia pracujú s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, je elektrické zariadenie zaradené do skupiny „B“.

  - Stupeň zabezpečenia dodávky elektrickej energie

Dodávka el. energie bude zabezpečená podľa STN 34 1610, § 16107 v stupni č. 3.

- POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

  - Elektroinštalácia.

Rozvádzač RG sa napojí z rozvádzača RE z odchodových svoriek

káblom CYKY-J 3x10mm2.

Vnútorné osvetlenie sa prevedie žiarivkovými 2x56W stropnými svietidlami a ovládanie vypínačmi radenie č.1.

Zásuvkové  rozvody sa prevedú zásuvkami 230V/16A IP54

Zásuvkové rozvody sa prevedú káblami  CYKY-J 3x2,5mm2

Pre svetelné rozvody sa použijú káble CYKY-O 3x1,5mm2 a CYKY-J 3x1,5mm2

Odbočenie v svetelných rozvodoch sa prevedie svorkami WAGO a v krabiciach pod vypínačmi. V objekte sa použijú elektroinštalačné krabice HWD 45 a HWD 60 s prevedením na uloženie do horlavého prostredia.

Hlavné uzemnenie a pospojovanie je prevedené lankovým zelenožltým vodičom CYA 10, prevedeným do ekvipotencionalnej svorkovnice EPS. Elektrická inštalácia sa zaseká do drážiek a prevedie káblami CYKY, ktoré  sa uložia v elektroinštalačných rúrkach PVC – UPRM, FXP.

Montážna výška vypínačov je 1,2m nad podlahou a výška zásuviek je 0,4m nad podlahou

Istenie jednotlivých vývodov viď. výkres č.4 Bloková schéma zapojenia rozvádzača RH

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný vykonať prvú odbornú prehliadku. Na jej základe je možné uviesť zariadenie do prevádzky. Počas ďalšej prevádzky musí byť elektrické zariadenie pravidelne kontrolované v lehotách podľa príslušných STN a vyhlášky MPSVR č. 508/2009.

Všetci  pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktorí obsluhujú el. zariadenia (zapínanie, vypínanie el. zariadenia, spúšťanie motora, pripojovanie el. zariadení a pod.), musia byť preukázateľne oboznámení a poučení s STN 33 3108 – Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s el. zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie, s STN 34 3500 – Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom a s ostatnými predpismi, súvisiacimi s ich prácou alebo obsluhou el. zariadenia. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zariadenia nízkeho napätia, môže týmto oboznámením a poučením organizácia poveriť pracovníka poučeného podľa § 20 vyhlášky MPSVR č. 508/2009.

Vykonávať činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach môžu len osoby s odborným elektrotechnickým vzdelaním (§ 21 – § 24 vyhlášky MPSVR č. 508/2009) v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok, ustanovenými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečno-technickými požiadavkami.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude vykonaná podľa bodu 2.2 tejto TS.